## Slide 1
直流母线 光储充 控制系统
技术交流 · v0.3
基于 README v0.3 · 2026-05-13 · v0.1 (mode 真值表) → v0.2 (A/B/C 路由) → v0.3 (孤岛 / 灰度 / 合规)
本地为主、SOC 为引导
EMS 是傻执行器
云做思考，边缘做反应
DC Bus PV + BESS + EV Fast Charging — Edge-First, Cloud-Advisory

## Slide 2
议程
v0.3 · 技术交流
01
业务定位与本版本范围
光储能 → 光储充；EMS 做什么 / 不做什么
02
新控制逻辑
A/B/C/D 优先级 + 三档时间常数
03
云-边契约
advisory schema + SOC band + 灰度上线
04
状态机 + 可观测性
5 系统态 + 日志/KPI/Shadow delta
05
BusMan 代码迁移路线
6 Steps · 约 3–4 个月
2 / 22

## Slide 3
01
业务定位
公共直流快充站 · 光储充一体化（光储能 → 光储充）
v0.3 · 技术交流
硬件容量与场景参数
BESS
250 kWh
锂电池组 + BMS
PCS
30 / 60 kW
双向（充/放）
EV 单枪
240 kW DC
CCS/GBT，N 把
PV
容量 TBD
DC 母线直挂
与上一代 telcoman 的关系
沿用：Modbus 寄存器映射、双进程架构（busman 采集 + controller 决策）、Redis 总线、ThingsBoard MQTT
重做：状态机（7 mode 真值表 → 6 系统态 + A/B/C 路由）、云-边接口（mode 下发 → SOC band advisory + weight 旋钮）
删除：本地优化栈（cvxpy LP + ARIMAX + XGBoost 约 1400 行）、dispatch_bridge（374 行）；预测和优化全部上云
新增：EV 桩接入（OCPP + Modbus 0x0900-09FF）、SOC 概率走廊 p10/p50/p90、advisory_weight 灰度旋钮、SOFT/HARD HOLD + ISLAND_AC 兜底、动态 MIC margin、shadow delta 上报
3 / 22

## Slide 4
01a
本版本范围（Scope）
EMS 越简单越好：bug 表面积小、调试可预测、7×24 可维护
v0.3 · 技术交流
✓ 本地 EMS 做
✓
Follow
按 SOC band 引导（不精确跟踪）
✓
Routing
按 A/B/C 优先级路由功率
✓
Limit
在 D 限制（MIC/BMS/物理边界）内执行
✓
Telemetry
上行状态、D 触发日志、Shadow delta
✗ 本地 EMS 不做（在别处）
✗
预测 / 优化
云端：LP/QP/ML 模型
✗
经济性建模
云端：套利收益、IRR
✗
EV 公平分配
桩端：OCPP ChargingProfile
✗
BESS SOC 估计 / 均衡
BMS 固件
✗
PCS 电压电流环 + DC 母线电压控制
PCS 厂商：既是 AC↔DC 接口，也是 DC 母线电压源
OCPP 边界：EMS 只下发 P_gun_pool_max 总盘子；per-枪分配由 OCPP 站控 (SiteSupervisor) 负责，EMS 不感知 per-gun 细节。 原则：任何把『思考』或『优化』塞回 EMS 的需求，默认拒绝。
4 / 22

## Slide 5
01b
DC 母线拓扑（提示）
PCS 单点接网 · DC 母线作为枢纽 · 双向 PCS 既是 AC↔DC 接口，也是 DC 母线电压源
v0.3 · 技术交流
AC 电网
PoC 电表
0x4022
双向 PCS
30/60 kW
站内 AC 负荷
AC 配电
DC 母线 750–1000 V
PV DC/DC
PV 阵列
Bi-DC/DC
BESS 250kWh
EV #1
240 kW
EV #2
240 kW
EV #3
240 kW
telcoman 边缘 EMS
本地为主 · SOC 引导
L1 200ms · L2 1s · L3 30min
云端
advisory 30min
5 / 22

## Slide 6
02
新控制逻辑总览
本地为主、SOC 为引导：A/B/C 路由 + D 兜底 + 三档时间常数
v0.3 · 技术交流
30 min
L3 · 云端 advisory
远程，引导
云端消化 4 类预测（day-ahead）
下发 SOC band（P10/P50/P90）
下发 allow_sell / allow_buy_grid
TTL 过期 → 切默认保守
1 s
L2 · 协调环
本地自主，主决策
C 列表：PV 利用（车→负荷→网）
A 列表：BESS 放电（车+负荷→卖电）
B 列表：BESS 充电（光伏→电网）
D-1 负荷优先 / D-5 桩故障 校验
套利 A-3/B-2 由 advisory 解锁
200 ms
L1 · D 快环
本地，硬约束
D-2 MIC 守门（反馈式）
D-3 BESS 物理边界
D-4 BMS 告警兜底
L1' 事件中断：BMS 一级告警
过限就剪，不参与策略
6 / 22

## Slide 7
02a
A) BESS 放电优先级
≤ 60 kW · 受 SOC 下限保护 · 每协调环重新评估
v0.3 · 技术交流
1
支援 EV 充电（聚合 AC 负荷）
BESS 看到的是 (EV + AC 负荷) 合并净需求；按最大放电 60 kW 出力
本地自主
2
抵扣站内 AC 负荷
无 EV 充电时仍放电填负荷，减少买电
本地自主
3
卖电
前两项满足且 SOC 偏高 + MIC_export 余量 + allow_sell = true
需云解锁
工程要点：A 列表每协调周期重新评估 — 任何时刻 EV 进站立刻把 BESS 从 A-3 卖电召回 A-1。
BESS 看到的就是合并的净需求；具体如何被 EV/AC负荷瓜分由 DC 母线自然完成，EMS 不区分。
7 / 22

## Slide 8
02b
B) BESS 充电优先级
≤ 30 kW · 受 SOC 上限保护
v0.3 · 技术交流
1
光伏（PV 余量）
PV 出力 > 负荷 + 充电 → 余量充 BESS。本地必然执行
本地自主
2
电网
SOC < SOC*(t) band 下限 + advisory.allow_buy_grid = true（如谷电窗口）
需云解锁
为什么 B 列表只有 2 项？
BESS 充电的电只有两个来源：自家发的（光伏）和外面买的（电网）。
B-1 PV 余量是免费的，本地见到余量就吃，不需要云授权。
B-2 电网充要花钱、要占 MIC 进网容量，必须云端确认（谷电 + SOC 偏低）才划算。
云 TTL 过期 → B-2 视为禁用，本地只跑 B-1。
8 / 22

## Slide 9
02c
C) PV 利用优先级
PV 出力按 给车 → 给负荷 → 给电网 自上而下消化
v0.3 · 技术交流
1
给车（直供 EV 充电）
DC 母线最短路径，效率最高；优先满足在站 EV 请求
本地自主
2
给负荷（直供站内 AC）
经 PCS 反向，给站内辅助设备（照明 / HVAC / 安防）
本地自主
3
给电网（卖电）
前两项消化不完的余量 → 卖电（受 MIC_export 限 + allow_sell）
需云解锁
兜底（不列入 C，自动发生）：
前 3 项消化不完的 PV 余量 → 自动经 B-1 进 BESS；BESS 满后 PV DC/DC 退 MPPT 限发。
9 / 22

## Slide 10
02d
D) 限制约束（全局硬约束）
任何 A/B/C 动作不可突破；分级守底 200 ms / 1 s / 事件
v0.3 · 技术交流
代号
名称
规则
评估周期
D-1
负荷优先
PV/BESS 放电必须先满足 (AC 负荷 + 已握手 EV)；未满足时禁止卖电/出网；无法满足 → SAFE_HOLD
1 s 协调环
D-2
MIC 守门
以 PoC 电表 (0x4022) 为准，反馈式：overshoot = P_PoC − (MIC − margin)；margin 动态
200 ms 快环
D-3
BESS 物理边界
SOC ∈ [hard_min, hard_max]；单体电压、温度；越限立即停 BESS
200 ms 快环
D-4
BMS 一级告警
0x0764 事件驱动 + 200 ms 兜底；触发 → 停 BESS + HARD_HOLD
事件 + 200 ms
D-5
桩端故障
单枪退出，其余继续；多桩同时故障 → DEGRADED
1 s 协调环
10 / 22

## Slide 11
03
云-边契约（advisory v0.3）
SOC 概率走廊 + allow_* 解锁位 + advisory_weight 灰度旋钮
v0.3 · 技术交流
advisory.json
{
"schema_version": "0.3",
"issued_at": "2026-05-12T08:00:00Z",
"horizon_hours": 24,
"tick_minutes": 30,
"soc_band": [
{"t_offset_min":0,
"soc_p50_pct":35,
"soc_p10_pct":25,
"soc_p90_pct":50},
"..."
],
"constraints": {
"p_mic_import_kw": 80,
"p_mic_export_kw": 35,
"p_mic_margin_kw": {
"base":5, "by_band_hour":[/*len=24*/]
},
"soc_hard_min_pct": 10,
"soc_hard_max_pct": 95
},
"allow_sell": true,
"allow_buy_grid": false,
"ttl_sec": 1800,
"advisory_weight": 0.0
}
schema_version
协议版本号，向后兼容
soc_band P10/P50/P90
概率走廊（不是精确轨迹）
allow_sell / allow_buy_grid
解锁套利项 A-3 / B-2
p_mic_margin_kw
动态 margin：base + by_band_hour（定长 24）
advisory_weight
0 = 影子模式；1 = 完全跟随
11 / 22

## Slide 12
03a
advisory_weight 灰度上线 （TBD）
影子模式 → 试套利 → 常规套利 → 完全跟随
v0.3 · 技术交流
weight = 0.0
0.0
影子模式
云发但边缘不动作，计算 delta 上行
1–2 周
weight = 0.3
0.3
试套利
A-3/B-2 小幅启用，密切监控 MIC
2–4 周
weight = 0.7
0.7
常规套利
套利项常规启用，评估经济性
1 月+
weight = 1.0
1.0
完全跟随
advisory 完全生效，准备 V2G 扩展
稳态
weight 怎么作用？ 线性缩放套利项功率上限：K_max_A3 = 60 − P_bess_dis_baseline，套利上限 = weight · K_max。weight 不影响 A-1 / A-2 / B-1 等安全相关本地动作。 weight=0 即影子：云照常发，本地按 A/B/C/D 跑，同时算『假如 weight=1 会动哪里』上行 delta。
12 / 22

## Slide 13
02e
三档时间常数 （TBD）
30 min / 1 s / 200 ms / 事件 — 从慢到快的责任传递
v0.3 · 技术交流
30 min
引导，非控制律
L3 · 云端 advisory
advisory 刷新（SOC band, allow_*, margin）
1 s
本地主决策
L2 · 协调环
A/B/C 决策 + D-1 + D-5 校验
200 ms
硬约束兜底
L1 · D 快环
D-2 MIC 守门 + D-3 BESS 物理 + D-4 BMS
事件
立即响应
L1' · 中断
BMS 一级告警 → SAFE_HOLD（<100 ms）
13 / 22

## Slide 14
02f
控制环伪代码摘要
L1 快环（200 ms）+ L2 协调环（1 s）— 两个独立 asyncio task
v0.3 · 技术交流
L1 快环 · 200 ms · D 守门
# 每 200 ms
读 P_PoC (0x4022), P_bess (0x0716),
SOC (0x075F), BMS 告警 (0x0764)
# D-4 BMS 告警（事件 + 兜底）
if BMS 一级告警:
P_bess = 0
→ HARD_HOLD
# D-2 MIC 守门（反馈式）
margin = base
if 高活动窗:
margin = max(margin, band_hour[h])
if P_PoC > MIC_import − margin:
overshoot = P_PoC − (MIC − margin)
等比剪：P_gun_pool, P_bess_chg
if -P_PoC > MIC_export − margin:
overshoot = -P_PoC − (MIC_exp − margin)
等比剪：P_bess_dis, P_pv_setpoint
# D-3 BESS 物理边界
if SOC ≤ hard_min: P_bess_dis = 0
if SOC ≥ hard_max: P_bess_chg = 0
L2 协调环 · 1 s · A/B/C 决策
# 每 1 s
STEP 0 测量 + 读 advisory cache
STEP 1 D 自检（BMS / 多桩 / PoC 链路）
→ 触发 → SAFE_HOLD
STEP 2 C 列表：PV 利用
P_to_EV_from_pv = min(P_pv, Σ gun_req)
P_to_load = min(剩余 P_pv, P_load)
P_pv_surplus = ...
STEP 3 A 或 B 自动判定
P_residual = (Σ gun + P_load) − PV 已供
if P_residual > 0:
P_bess_dis = min(60, P_residual) # A-1+A-2
P_grid_in = ... # 不够下发 pool 给桩
else:
P_bess_chg = min(30, P_pv_surplus) # B-1
STEP 4 套利（soc_p10/p50/p90）
K_max_A3 = 60 − P_bess_dis_baseline
P_A3 = weight · K_max_A3 # 不影响 A-1/A-2/B-1
STEP 5 D-1 负荷优先校验
STEP 6 D-2 MIC 预校验（L1 会再剪）
STEP 7 写 Modbus + 上行（含 shadow delta）
14 / 22

## Slide 15
02f+
符号与单位约定
所有功率符号、单位、分辨率 — 避免 PoC / PCS / BESS / PV / 枪侧歧义
v0.3 · 技术交流
电网侧 + 站级
P_PoC 进网为 +、出网为 − kW 200ms
电表 0x4022 实测；MIC 守门以此为准
P_pcs AC→DC 充 +、DC→AC 放 − kW 200ms
0x0716；PCS 既是 AC↔DC 接口也是 DC 母线电压源
P_load 总为 + kW 1s
站内 AC 负荷（照明 / HVAC / 安防）
P_gun_pool EMS 下发总盘子，+ kW 1s
OCPP 站控 per-枪分配；EMS 不感知 per-gun
BESS / PV / 枪
P_bess 充 +、放 − kW 1s
BMS 上报；与 P_pcs 同号但 ≤ |P_pcs|（含损耗）
SOC 0–100 % 1s
0x075F；soc_p10/p50/p90 由云 advisory 给
P_pv 发出为 + kW 1s
0x0706；DC/DC 直挂母线
P_gun_i 单枪实际 + kW 1s
0x0900–09FF；EMS 只用聚合 Σ，不下发 per-gun
15 / 22

## Slide 16
04
状态机：6 系统态
M0–M6 mode 真值表已取消；mode 改为日志侧的派生标签
v0.3 · 技术交流
正常路径
异常 / 降级 / 兜底
BOOT
上电、自举、加载配置
SELF_TEST
组件握手 + Modbus 自检 + 云链路 + SOC ∈ [hard_min+5%, hard_max−5%]
NORMAL
自检通过 + 云通讯正常；L2 协调环本地自主跑
DEGRADED
单点故障；降额运行，剔除故障组件
OFFLINE_AUTO
云断 ≥ 5 min；默认保守，TTL 后切默认表
SOFT_HOLD
MIC 偶发 / BMS 二级 / 桩丢包 → 30 s 自动重试
HARD_HOLD
BMS 一级 / 多桩故障 / DC 母线异常 → 人工复位
电表失联分级：偶发 < 30s → 不降级 + 加大 margin | 30s–2min → SOFT_HOLD 重连 | > 2min → HARD_HOLD
16 / 22
ISLAND_AC
电网外掉 / PCS 失能 → 站内 AC 断电，桩辅助受影响，EV 仅 PV+BESS 经 DC 母线（UK 概率低，兜底）

## Slide 17
02g
Modbus 寄存器映射
沿用上一代 + 新增 EV / MIC / 健康字 / advisory 通道
v0.3 · 技术交流
沿用（来自原 telcoman）
0x4022
电表总功率（PoC）
0x0716
PCS 当前功率
0x075F
BESS SOC
0x0706
PV 功率
0x0764
BMS 一级告警
0x001B
方向 / 目标功率
新增（建议）
0x0900–09FF
各充电枪状态 / 功率 / P_max
0x0A00
PV 限功率设定
0x0A10
BESS 充/放设定（有符号）
0x0A20
MIC 实时进/出 + 余量
0x0A30
EMS 健康字 + 云链路状态
0x0A40
SOC 跟踪误差 + advisory_weight
17 / 22

## Slide 18
04a
可观测性（Observability）
7×24 营运的基础：出问题 5 分钟内能定位是云模型错还是本地动作错
v0.3 · 技术交流
{}
结构化日志
回放与定位
每协调环输出 JSON：SOC、各 setpoint、advisory_weight、TTL 剩余
!
关键事件埋点
告警 + 复盘
SOFT/HARD HOLD 进出、MIC 越限趋势、advisory 拒绝采纳、桩握手失败、SOC 偏出 P10/P90
%
关键 KPI（云端聚合）
健康度评估
会话成功率、SOC 偏出 band 时长占比、MIC 触发次数、advisory 跟踪误差中位
Δ
Shadow delta
云模型验证
weight=0 时上行『假如 weight=1 会动哪里』的差异
排查原则：云模型错（SOC delta 大但本地动作合理）vs 本地动作错（本地动作偏离 A/B/C/D 规则）— 5 分钟内分清。
18 / 22

## Slide 19
04b
讨论件（不在 EMS 范围，需专题立项）
通讯安全 / 接地与合规 / 接口语义 — 现状 + 待决策 + 负责人
v0.3 · 技术交流
通讯安全
MQTT TLS / 证书
现状：明文上行 ThingsBoard。待决策：双向 TLS + 证书轮转方案。
负责：云平台 + 安全
Modbus 防伪指令
现状：寄存器读写无鉴权。待决策：是否加 ACL 白名单 / VLAN 隔离。
负责：运维 + 网络
远程升级回滚
现状：OTA 流程未定义。待决策：A/B 分区 + 灰度发布策略。
负责：EMS + DevOps
接地与合规 / 接口语义
接地与浪涌
现状：DC 母线接地方案未冻结。待决策：IT/TN-S 选择 + SPD 等级。
负责：电气 + 现场
英标合规 G99 / G100
现状：PCS 自带 G99 但未对站级出口测试。待决策：哪一项由站集成方报检。
负责：PCS 厂商 + EPC
OCPP 接口语义
现状：P_gun_pool_max 单位 / 刷新率未对齐。待决策：与 SiteSupervisor 选型方共同 freeze。
负责：EMS + OCPP 选型方
19 / 22

## Slide 20
04c
开放问题（v0.3 状态）
v0.2 遗留问题在 v0.3 拍板情况；✓ 已闭环 / ? 待办
v0.3 · 技术交流
已闭环 ✓
✓ DC 母线电压控制归属
划归 PCS 厂商；EMS 不参与
✓ advisory_weight 语义
线性缩放套利项；不影响 A-1/A-2/B-1
✓ by_band_hour 结构
定长 24 数组
✓ BESS 功率符号
充 +、放 −（与 P_pcs 同号）
✓ OCPP 总盘子边界
EMS 只下发 P_gun_pool_max，per-枪由站控
待办 ?
? PV 容量定型
等场地确认；影响 B-1 / C-1 上限
? MIC base margin 默认值
5 kW 试运行 1 月后回调
? 孤岛模式触发判据
电网失压检测时间窗（<2s vs <5s）待 PCS 厂商确认
? Shadow delta 上报频次
每协调环 vs 每分钟聚合 — 看带宽
? MQTT / Modbus / 合规
见 04b 讨论件，task #8 跟踪
20 / 22

## Slide 21
05
新旧关键差异
决策模型 / 状态机 / 接口 / 可扩展性
v0.3 · 技术交流
维度
上一代 telcoman（光储能）
新一代 v0.3（光储充）
决策模型
6 布尔输入 → 7 mode 真值表（离散）
A/B/C 优先级 + D 兜底（连续）
云端职责
下发 mode 索引 + 数值参数
下发 SOC band + allow_* + weight
本地自治
弱：mode 由云选择
强：A/B/C/D 本地跑，云只解锁套利
状态机
M0–M6 共 7 mode 作控制指令
6 系统态（含 ISLAND_AC）+ SOFT/HARD HOLD 双档
MIC 守门
上下限阈值
200 ms 反馈式，以 PoC 为准，不预测
EV 充电
无
OCPP 协议 + 总盘子下发，桩自分配
影子模式
无
advisory_weight=0 即影子，记录 delta
可扩展性
加场景需扩真值表
加场景只在 A/B/C 加项
22 / 22
孤岛模式
无（隐含 OFFLINE_AUTO）
新增 ISLAND_AC：电网外掉 / PCS 失能时站内 AC 断电兜底
DC 母线电压控制
EMS 与 PCS 边界含糊
明文划归 PCS 厂商；EMS 不参与电压环